| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» _____________________ С.А. Антонов «_____»______________ 2024 г. | СОГЛАСОВАНО: Глава Чагодощенского муниципального округа _____________________ А.В. Косёнков «_____»______________ 2024 г. |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2033 ГОДА

(разработка на 2024 год)

Вологда

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1 "ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	9

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	9

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	9

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	14

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию	14

РАЗДЕЛ 2 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"	17

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	17

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	17

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	17

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	28

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	28

РАЗДЕЛ 3 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"	30

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей	30

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	31

РАЗДЕЛ 4 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	32

а) описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования	32

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования	32

РАЗДЕЛ 5 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	33

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	33

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	33

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	33

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	33

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	33

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	33

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	33

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	34

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	35

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	35

РАЗДЕЛ 6 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"	36

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	36

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	36

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	36

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	36

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	36

РАЗДЕЛ 7 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ "	38

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	38

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	38

РАЗДЕЛ 8 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"	39

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	39

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	44

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	44

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	47

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	47

РАЗДЕЛ 9 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»	48

а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения	48

б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	49

в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	53

г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	56

д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	58

е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	58

РАЗДЕЛ 10 "ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"	59

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	59

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	59

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	61

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	61

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	61

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	62

РАЗДЕЛ 11 "РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)"	63

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	63

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	63

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	64

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	68

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа	68

РАЗДЕЛ 12 "РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	69

РАЗДЕЛ 13 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"	70

РАЗДЕЛ 14 "СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"	71

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	71

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	71

в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	71

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	71

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	71

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	72

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	72

РАЗДЕЛ 15 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	73

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	73

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	73

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	74

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	74

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности	75

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	75

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	76

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	76

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	76

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	76

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	76

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	77

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	78

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	78

РАЗДЕЛ 16 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"	79

# ВВЕДЕНИЕ

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом между ООО «ЭнергоАудит» и Администрацией Чагодощенского муниципального округа, а также Техническим заданием, являющимся приложением к Муниципальному контракту.

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

Схема теплоснабжения разработана (актуализирована) в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 24.06.2023) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 17.10.2024) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 944/пр) (ред. от 15.12.2021);

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция                     СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280) (ред. от 31.05.2022);

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр) (ред. от 30.05.2022);

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст).

А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ 1 "ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

### а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Величины существующих площадей строительных фондов представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Величины существующих площадей строительных фондов Чагодощенского муниципального округа

| Показатель | 2023 |
| --- | --- |
| Площадь территории округа, км² | 3,26 тыс. км² |
| Жилые зоны, тыс. га | н/д |
| -индивидуальные жилые дома | н/д |
| - малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | 61,6 тыс. м 2 |
| - средне этажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 36,3 м 2 |
| Общественно-деловые зоны, тыс. га | н/д |
| Производственные зоны, тыс. га | н/д |

Зоны перспективной застройки Чагодощенского муниципального округа, согласно данных, предоставленных администрацией Чагодощенского муниципального округа, не утверждены.

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения, представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта, адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. Чагода ул. Школьная д. 27 | 35:18:0201002 | Котельная Центральная, 1А, п.Чагода | 2024 | 1494,23 | 0,1 | 0,08 |
| 2 | П. Чагода ул. Школьная д. 30 | 35:18:0201005 | Котельная Центральная, 1А, п.Чагода | 2024 | 775,8 | 0,06 | 0,05 |
| 3 | П. Чагода ул. Первомайская д. 2 | 35:18:0201005 | Котельная Центральная, 1А, п.Чагода | 2024 | 2287,8 | 0,2 | 0,01 |

### б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующий и перспективный баланс по тепловой энергии представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Существующий и перспективный баланс по тепловой энергии, Гкал

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная, 1А, п. Чагода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 35907 | 35907 | 35907 | 35907 | 35907 | 35907 | 35907 | 35907 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | 27684 | 27684 | 27684 | 27684 | 27684 | 27684 | 27684 | 27684 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 6693 | 6693 | 6693 | 6693 | 6693 | 6693 | 6693 | 6693 |
| Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3171 | 3171 | 3171 | 3171 | 3171 | 3171 | 3171 | 3171 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| Котельная м. Доломит, п. Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 8238 | 8238 | 8238 | 8238 | 8238 | 8238 | 8238 | 8238 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | 5252,49 | 5252,49 | 5252,49 | 5252,49 | 5252,49 | 5252,49 | 5252,49 | 5252,49 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 |
| Котельная Хвойная, п. Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 4017 | 4017 | 4017 | 4017 | 4017 | 4017 | 4017 | 4017 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 |
| Котельная Авиация, п. Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Газовая котельная, Чагода, Пролетарская д. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2075,56 | 2075,56 | 2075,56 | 2075,56 | 2075,56 | 2075,56 | 2075,56 | 2075,56 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2802,644 | 2802,644 | 2802,644 | 2802,644 | 2802,644 | 2802,644 | 2802,644 | 2802,644 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1382,815 | 1382,815 | 1382,815 | 1382,815 | 1382,815 | 1382,815 | 1382,815 | 1382,815 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 4426,36 | 4426,36 | 4426,36 | 4426,36 | 4426,36 | 4426,36 | 4426,36 | 4426,36 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2557,153 | 2557,153 | 2557,153 | 2557,153 | 2557,153 | 2557,153 | 2557,153 | 2557,153 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2513,798 | 2513,798 | 2513,798 | 2513,798 | 2513,798 | 2513,798 | 2513,798 | 2513,798 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1580,617 | 1580,617 | 1580,617 | 1580,617 | 1580,617 | 1580,617 | 1580,617 | 1580,617 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |

Прирост и убыль тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.4, структура тепловой нагрузки потребителей муниципального округа на перспективу приведена в таблице 1.5.

Таблица 1.4

Прирост и убыль тепловой нагрузки

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2016 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего прирос по округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.4

Структура тепловой нагрузки потребителей муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| Котельная Центральная, 1А, п. Чагода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.2 | на систему ГВС | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.2 | на систему ГВС | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная м. Доломит, п. Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 1.2 | на систему ГВС | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная Хвойная, п. Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Авиация, п. Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1.2 | на систему ГВС | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Газовая котельная, Чагода, Пролетарская д. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1.2 | на систему ГВС | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |

### в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя учтены в таблице 1.4. По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

### г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| Котельная Центральная, 1А, п. Чагода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 11,4 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 2 | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная м. Доломит, п. Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная Хвойная, п. Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная Авиация, п. Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# РАЗДЕЛ 2 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

### а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Зоны действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес расположения источника тепловой энергии | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная | п. Чагода, ул. Кооперативная, 1А | п. Чагода |
| 2 | котельная АПХ | ул. Новая, 2К п. Сазоново | п. Сазоново |
| 3 | Котельная Школа | ул. Хвойная, 7К п. Сазоново | п. Сазоново |
| 4 | Котельная Доломит | п. Сазоново, м. Доломит | п. Сазоново |
| 5 | Котельная п.Сазоново ул.Авиации | п. Сазоново ул Авиации д.103 | п. Сазоново |
| 6 | Твёрдотопливная котельная | Чагодощенский район, п. Борисово | п. Борисово |
| 7 | Твёрдотопливная котельная | Чагодощенский район, с. Покровское, ул. Молодежная д. 98Б | с. Покровское |
| 8 | Газовая котельная | Чагодощенский район, д. Анисимово | д. Анисимово |
| 9 | Газовая котельная | Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Лесная д. 4б | п. Смердомский |
| 10 | Газовая котельная | Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | п. Смердомский |
| 11 | Газовая котельная | Чагодощенский район, с. Белые Кресты | с. Белые Кресты |
| 12 | Твёрдотопливная котельная | Чагодощенский район, д. Анишино | д. Анишино |
| 13 | Твёрдотопливная котельная | Чагодощенский район, д. Избоищи, ул. Полевая д. 1A | д. Избоищи |
| 14 | Газовая котельная | Чагодощенский район, д. Мегрино | д. Мегрино |
| 15 | Газовая котельная | п. Чагода, Пролетарская д. 35 | п. Чагода до 01.06.2024 |
| 16 | ТГУ | п. Чагода, Пролетарская д. 35 | п. Чагода с 01.10.2024 |

На перспективу изменение зон действия теплоисточников не планируется.

### б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены во всех населенных пунктах, где преобладает одноэтажная застройка. В качестве источников тепловой энергии используются индивидуальные отопительные системы (печи, камины, котлы) и электроводонагреватели.

### в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии муниципального округа представлены в таблицах 2.2-2.16.

Таблица 2.2

Баланс тепловой мощности Центральная, 1А, п. Чагода, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| отопление, Гкал/ч | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Таблица 2.3

Баланс тепловой мощности котельной АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| отопление, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 2.5

Баланс тепловой мощности новой  котельной м. Доломит, п. Сазоново, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| отопление, Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблица 2.6

Баланс тепловой мощности котельной Хвойная, п. Сазоново, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| отопление, Гкал/ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Таблица 2.7

Баланс тепловой мощности котельной Авиация, п. Сазоново, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| отопление, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Таблица 2.8

Баланс тепловой мощности газовой котельной Чагода, Пролетарская д. 35, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| отопление, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Таблица 2.9

Баланс тепловой мощности газовой котельной Чагодощенский район, д. Анисимово, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| отопление, Гкал/ч | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.10

Баланс тепловой мощности газовой котельной Смердомский ул. Лесная д. 4б

газовой котельной, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| отопление, Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.11

Баланс тепловой мощности газовой котельной Чагодощенский район, с. Белые Кресты, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| отопление, Гкал/ч | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.12

Баланс тепловой мощности газовой котельной Чагодощенский район, д. Мегрино, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| отопление, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.13

Баланс тепловой мощности котельной Чагодощенский район, п. Борисово, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| отопление, Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.14

Баланс тепловой мощности котельной Чагодощенский район, с. Покровское, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| отопление, Гкал/ч | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.15

Баланс тепловой мощности котельной Чагодощенский район, д. Анишино, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| отопление, Гкал/ч | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.16

Баланс тепловой мощности котельной Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,944 | 1,944 | 1,944 | 1,944 | 1,944 | 1,944 | 1,944 | 1,944 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| отопление, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

### г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений в границах Чагодощенского муниципального округа, отсутствует.

### д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

На основании расчета эффективного радиуса теплоснабжения проводится анализ разработанных мероприятий по подключению перспективных потребителей и микрорайонов по условиям предельного радиуса теплоснабжения. Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

где

|  | - | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
| n | - | число периодов окупаемости, лет; |
|  | - | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | - | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | - | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

# РАЗДЕЛ 3 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"

### а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки установлены только на котельных: котельная п. Чагода (ул. Центральная, 1А), газовая котельная д. Анисимово, котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново, котельная м. Доломит, п. Сазоново, котельная Хвойная, п. Сазоново. Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая через систему водоподготовки. На остальных котельных, установленные котлы не нуждаются в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок нет. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода.

В таблице 3.1 представлен существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии.

Таблица 3.1

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная, 1А, п.Чагода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная АПХ, ул.Новая, 2К п.Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная м.Доломит, п.Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Хвойная, п.Сазоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

# РАЗДЕЛ 4 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

### а) описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального округа.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает те же мероприятия, что и в первом варианте и дополнительно:

Таблица 4.1

| Наименование мероприятия | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- |
| Замена тепловых сетей Котельная Центральная, 1А, п.Чагода | Ежегодно |  |
| Замена тепловых сетей Котельная АПХ | Ежегодно |  |
| Замена тепловых сетей Котельная Доломит | Ежегодно |  |
| Замена тепловых сетей Котельная Хвойная | Ежегодно |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей д. Анисимово | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей д. Анишино | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт котельной д. Анишино | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей д. Избоищи | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт котельной с. Покровское | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей с. Покровское | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей п. Борисово | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт котельной п. Борисово | 2028 | 2028 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей п. Чагода | 2028 | 2028 |
| Капитальный ремонт котельной д. Избоищи | 2029 | 2029 |

Выполнение указанных мероприятий возможно при условии финансирования из федерального и областного бюджета.

### б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального округа предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости.

Таким образом, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории муниципального округа является 2 вариант развития.

# РАЗДЕЛ 5 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

### а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, не предусматривается.

### б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

### в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутствуют.

### г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В Чагодощенском муниципальном округе отсутствуют системы теплоснабжения, в которых источники с комбинированной выработкой тепловой энергии и котельные функционируют совместно.

### д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии в рамках разработки Схемы теплоснабжения Чагодощенского муниципального округа не предлагаются.

### е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование существующих источников тепловой энергии в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не предполагается.

### ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, в рамках разработки Схемы теплоснабжения Чагодощенского муниципального округа не предлагаются.

### з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

В таблице 5.2 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для Чагодощенского муниципального округа.

Изменение существующих температурных графиков на источниках тепловой энергии не требуется.

Таблица 1.2.7

Рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для Чагодощенского муниципального округа

| температура воздуха | температура под. тр-од. | температура обр. тр-од. |
| --- | --- | --- |
| +1 и выше | 65 | 53 |
| 0 | 69 | 55 |
| -1 | 70 | 55,5 |
| -2 | 71 | 56 |
| -3 | 72 | 56,5 |
| -4 | 73 | 57 |
| -5 | 74 | 57,5 |
| -6 | 75 | 58 |
| -7 | 76 | 58,5 |
| -8 | 77 | 59 |
| -9 | 78 | 59 |
| -10 | 79 | 60 |
| -11 | 80 | 60 |
| -12 | 81 | 61 |
| -13 | 82 | 61 |
| -14 | 83 | 62 |
| -15 | 84 | 62 |
| -16 | 85 | 63 |
| -17 | 86 | 63 |
| -18 | 87 | 64 |
| -19 | 89 | 65 |
| -20 | 90 | 66 |
| -21 | 91 | 67 |
| -22 | 92 | 67 |
| -23 | 93 | 68 |
| -24 | 94 | 69 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 и ниже | 95 | 70 |

### и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.3 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.3

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная Центральная, 1А, п.Чагода | 28,8 | 28,8 |
| Котельная АПХ, ул.Новая, 2К п.Сазоново | 2 | 2 |
| Котельная м.Доломит, п.Сазоново | 4,2 | 4,2 |
| Котельная Хвойная, п.Сазоново | 2,6 | 2,6 |
| Котельная п.Сазоново ул.Авиации | 0,25 | 0,25 |
| Газовая котельная, Чагода, Пролетарская д. 35 | 0,16 | 0,16 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | 0,84 | 0,84 |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | 0,08 | 0,08 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | 0,08 | 0,08 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | 2,47 | 2,47 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | 0,88 | 0,88 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | 4,08 | 4,08 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | 2,7 | 2,7 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | 3,35 | 3,35 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | 2,43 | 2,43 |
| ТГУ п. Чагода ул. Пролетарская д. 35 | 0,08 | 0,08 |

### к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

# РАЗДЕЛ 6 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

### а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На основании данных, представленных в Главе 4 «Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки», можно сделать вывод о том, что перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности при разработке Схемы теплоснабжения не требуется.

### б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории Чагодощенского муниципального округа не предусматриваются.

### в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Чагодощенского муниципального округа условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

### г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

### д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется как: способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

В таблице 6.1 сформулированы мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения.

Таблица 6.1

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена тепловых сетей Котельная Центральная, 1А, п.Чагода | - | Ежегодно |
| 2 | Замена тепловых сетей Котельная АПХ | - | Ежегодно |
| 3 | Замена тепловых сетей Котельная Доломит | - | Ежегодно |
| 4 | Замена тепловых сетей Котельная Хвойная | - | Ежегодно |
| 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей д. Анисимово | - | 2027 |
| 6 | Капитальный ремонт тепловых сетей д. Анишино | - | 2027 |
| 7 | Капитальный ремонт тепловых сетей д. Избоищи | - | 2026 |
| 8 | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Покровское | - | 2027 |
| 9 | Капитальный ремонт тепловых сетей п. Борисово | - | 2027 |
| 10 | Капитальный ремонт тепловых сетей п. Чагода | - | 2028 |

Выполнение указанных мероприятий возможно при условии финансирования из федерального и областного бюджета.

# РАЗДЕЛ 7 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ "

### а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Чагодощенского муниципального округа закрытая система теплоснабжения.

### б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка у потребителей, электрических подогревателей.

# РАЗДЕЛ 8 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

### а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На котельных Чагодощенского муниципального округа используется природный газ.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 8.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 8.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 8.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 8.4.

Часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии представлен в таблице 8.5.

Таблица 8.1

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| 1 | Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | природный газ | 35907 | 35907 | 35907 | 35907 | 35907 | 35907 | 35907 | 35907 |
| 2 | Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | природный газ | 3171 | 3171 | 3171 | 3171 | 3171 | 3171 | 3171 | 3171 |
| 3 | Котельная м. Доломит, п. Сазоново | природный газ | 8238 | 8238 | 8238 | 8238 | 8238 | 8238 | 8238 | 8238 |
| 4 | Котельная Хвойная, п. Сазоново | природный газ | 4017 | 4017 | 4017 | 4017 | 4017 | 4017 | 4017 | 4017 |
| 5 | Котельная Авиация, п. Сазоново | природный газ | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| 6 | Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | природный газ | 2075,56 | 2075,56 | 2075,56 | 2075,56 | 2075,56 | 2075,56 | 2075,56 | 2075,56 |
| 7 | Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | природный газ | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 | 584,595 |
| 8 | Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | природный газ | 2802,644 | 2802,644 | 2802,644 | 2802,644 | 2802,644 | 2802,644 | 2802,644 | 2802,644 |
| 10 | Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | природный газ | 1382,815 | 1382,815 | 1382,815 | 1382,815 | 1382,815 | 1382,815 | 1382,815 | 1382,815 |
| 11 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | топливная древесина | 4426,36 | 4426,36 | 4426,36 | 4426,36 | 4426,36 | 4426,36 | 4426,36 | 4426,36 |
| 12 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | топливная древесина | 2557,153 | 2557,153 | 2557,153 | 2557,153 | 2557,153 | 2557,153 | 2557,153 | 2557,153 |
| 13 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | топливная древесина | 2513,798 | 2513,798 | 2513,798 | 2513,798 | 2513,798 | 2513,798 | 2513,798 | 2513,798 |
| 14 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | топливная древесина | 1580,617 | 1580,617 | 1580,617 | 1580,617 | 1580,617 | 1580,617 | 1580,617 | 1580,617 |
| ИТОГО |  |  | 71972,5 | 71972,5 | 71972,5 | 71972,5 | 71972,5 | 71972,5 | 71972,5 | 71972,5 |

Таблица 8.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал*

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| 1 | Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | природный газ | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | природный газ | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3 | Котельная м. Доломит, п. Сазоново | природный газ | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4 | Котельная Хвойная, п. Сазоново | природный газ | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Котельная Авиация, п. Сазоново | природный газ | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 6 | Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | природный газ | 392,15 | 392,15 | 392,15 | 392,15 | 392,15 | 392,15 | 392,15 | 392,15 |
| 7 | Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | природный газ | 117,53 | 117,53 | 117,53 | 117,53 | 117,53 | 117,53 | 117,53 | 117,53 |
| 8 | Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | природный газ | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 |
| 10 | Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | природный газ | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 |
| 11 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | топливная древесина | 320,57 | 320,57 | 320,57 | 320,57 | 320,57 | 320,57 | 320,57 | 320,57 |
| 12 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | топливная древесина | 576,86 | 576,86 | 576,86 | 576,86 | 576,86 | 576,86 | 576,86 | 576,86 |
| 13 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | топливная древесина | 432,13 | 432,13 | 432,13 | 432,13 | 432,13 | 432,13 | 432,13 | 432,13 |
| 14 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | топливная древесина | 640,97 | 640,97 | 640,97 | 640,97 | 640,97 | 640,97 | 640,97 | 640,97 |
| ИТОГО |  |  | 2930,59 | 2930,59 | 2930,59 | 2930,59 | 2930,59 | 2930,59 | 2930,59 | 2930,59 |

Таблица 8.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива, тонн условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| 1 | Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | природный газ | 5444,9 | 5444,9 | 5444,9 | 5444,9 | 5444,9 | 5444,9 | 5444,9 | 5444,9 |
| 2 | Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | природный газ | 925,55 | 925,55 | 925,55 | 925,55 | 925,55 | 925,55 | 925,55 | 925,55 |
| 3 | Котельная м. Доломит, п. Сазоново | природный газ | 499,07 | 499,07 | 499,07 | 499,07 | 499,07 | 499,07 | 499,07 | 499,07 |
| 4 | Котельная Хвойная, п. Сазоново | природный газ | 1220,15 | 1220,15 | 1220,15 | 1220,15 | 1220,15 | 1220,15 | 1220,15 | 1220,15 |
| 5 | Котельная Авиация, п. Сазоново | природный газ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | природный газ | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| 7 | Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | природный газ | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 |
| 8 | Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | природный газ | 402,65 | 402,65 | 402,65 | 402,65 | 402,65 | 402,65 | 402,65 | 402,65 |
| 9 | Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | природный газ | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 |
| 10 | Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | природный газ | 955,74 | 955,74 | 955,74 | 955,74 | 955,74 | 955,74 | 955,74 | 955,74 |
| 11 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | топливная древесина | 756,4 | 756,4 | 756,4 | 756,4 | 756,4 | 756,4 | 756,4 | 756,4 |
| 12 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | топливная древесина | 651,17 | 651,17 | 651,17 | 651,17 | 651,17 | 651,17 | 651,17 | 651,17 |
| 13 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | топливная древесина | 516,84 | 516,84 | 516,84 | 516,84 | 516,84 | 516,84 | 516,84 | 516,84 |
| 14 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | топливная древесина | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| ИТОГО |  |  | 11706,93 | 11706,93 | 11706,93 | 11706,93 | 11706,93 | 11706,93 | 11706,93 | 11706,93 |

Таблица 8.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тыс. м3, т

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед. изм. | Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| 1 | Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | природный газ | м3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | природный газ | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Котельная м. Доломит, п. Сазоново | природный газ | м3 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 4 | Котельная Хвойная, п. Сазоново | природный газ | м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Котельная Авиация, п. Сазоново | природный газ | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | топливная древесина | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | топливная древесина | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | топливная древесина | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | топливная древесина | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 8.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии  на источниках тепловой энергии, м3, кг

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед. изм. | Максимальный часовой расход натурального топлива, м3, кг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| 1 | Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | природный газ | м3 | 0,00143 | 0,00143 | 0,00143 | 0,00143 | 0,00143 | 0,00143 | 0,00143 | 0,00143 |
| 2 | Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | природный газ | м3 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 |
| 3 | Котельная м. Доломит, п. Сазоново | природный газ | м3 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 |
| 4 | Котельная Хвойная, п. Сазоново | природный газ | м3 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 5 | Котельная Авиация, п. Сазоново | природный газ | м3 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 6 | Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | природный газ | м3 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 7 | Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | топливная древесина | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | топливная древесина | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | топливная древесина | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | топливная древесина | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Котельные Чагодощенского муниципального округа в основном используют в качестве основного природный газ, твердое топливо (дрова).

### в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки представлено в таблице 8.6.

Таблица 8.6

Характеристика основного топлива, используемого на котельных

| Котельная Центральная, 1А, п.Чагода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| Вид топлива | газ | Печное(жидкое) | нет |
| Марка топлива | - | - | - |
| Поставщик топлива | Межрегионгаз | Нефтебаза Лукойл | - |
| Способ доставки | По трубам | транспортом | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Централизованно | Местная нефтебаза | - |
| Периодичность поставки | Во время отопительного сезона | По требованию | - |
| Котельная АПХ, у.Новая, 2К, п.Сазоново |  |  |  |
| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| Вид топлива | газ | дрова | нет |
| Марка топлива | - | - | - |
| Поставщик топлива | Межрегионгаз | Местные организации | - |
| Способ доставки | По трубам | транспортом | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Централизованно | Д.Анишино | - |
| Периодичность поставки | Во время отопительного сезона | По требованию | - |
| Котельная Доломит, п.Сазоново |  |  |  |
| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| Вид топлива | газ | печное(жидкое) | нет |
| Марка топлива | - | - | - |
| Поставщик топлива | Межрегионгаз | Нефтебаза Лукойл | - |
| Способ доставки | По трубам | транспортом | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Централизованно | Местная нефтебаза | - |
| Периодичность поставки | Во время отопительного сезона | По требованию | - |
| Котельная Хвойная, п.Сазоново |  |  |  |
| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| Вид топлива | газ | дрова | нет |
| Марка топлива | - | - | - |
| Поставщик топлива | Межрегионгаз | Местные организации | - |
| Способ доставки | По трубам | транспортом | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Централизованно | Д.Анишино | - |
| Периодичность поставки | Во время отопительного сезона | По требованию | - |
| Котельная Авиация, п.Сазоново |  |  |  |
| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| Вид топлива | газ | дрова | нет |
| Марка топлива | - | - | - |
| Поставщик топлива | Межрегионгаз | Местные организации | - |
| Способ доставки | По трубам | транспортом | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Централизованно | п.Сазоново | - |
| Периодичность поставки | Во время отопительного сезона | По требованию | - |

| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| Вид топлива | природный газ | Твёрдое, дрова | - |
| Марка топлива | - | топливная древесина | - |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | лесозаготовители по результатам муниципальных аукционов | - |
| Способ доставки | по газопроводу | с доставкой автомобильным транспортом | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | - | лесфонд Чагодощенского округа | - |
| Периодичность поставки | постоянно в рамках отопительного сезона | постоянно в рамках отопительного сезона | - |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б |  |  |  |
| Вид топлива | природный газ | - | - |
| Марка топлива | - | - | - |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | - | - |
| Способ доставки | по газопроводу | - | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | - | - | - |
| Периодичность поставки | постоянно в рамках отопительного сезона | - | - |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 |  |  |  |
| Вид топлива | природный газ | - | - |
| Марка топлива | - | - | - |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | - | - |
| Способ доставки | по газопроводу | - | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | - | - | - |
| Периодичность поставки | постоянно в рамках отопительного сезона | - | - |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты |  |  |  |
| Вид топлива | природный газ | - | - |
| Марка топлива | - | - | - |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | - | - |
| Способ доставки | по газопроводу | - | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | - | - | - |
| Периодичность поставки | постоянно в рамках отопительного сезона | - | - |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино |  |  |  |
| Вид топлива | природный газ | - | - |
| Марка топлива | - | - | - |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | - | - |
| Способ доставки | по газопроводу | - | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | - | - | - |
| Периодичность поставки | постоянно в рамках отопительного сезона | - | - |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово |  |  |  |
| Вид топлива | Твёрдое, дрова | - | - |
| Марка топлива | топливная древесина | - | - |
| Поставщик топлива | лесозаготовители по результатам муниципальных аукционов | - | - |
| Способ доставки | с доставкой автомобильным транспортом | - | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | лесфонд Чагодощенского округа | - | - |
| Периодичность поставки | постоянно в рамках отопительного сезона | - | - |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское |  |  |  |
| Вид топлива | Твёрдое, дрова | - | - |
| Марка топлива | топливная древесина | - | - |
| Поставщик топлива | лесозаготовители по результатам муниципальных аукционов | - | - |
| Способ доставки | с доставкой автомобильным транспортом | - | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | лесфонд Чагодощенского округа | - | - |
| Периодичность поставки | постоянно в рамках отопительного сезона | - | - |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино |  |  |  |
| Вид топлива | Твёрдое, дрова | - | - |
| Марка топлива | топливная древесина | - | - |
| Поставщик топлива | лесозаготовители по результатам муниципальных аукционов | - | - |
| Способ доставки | с доставкой автомобильным транспортом | - | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | лесфонд Чагодощенского округа | - | - |
| Периодичность поставки | постоянно в рамках отопительного сезона | - | - |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A |  |  |  |
| Вид топлива | Твёрдое, дрова | - | - |
| Марка топлива | топливная древесина | - | - |
| Поставщик топлива | лесозаготовители по результатам муниципальных аукционов | - | - |
| Способ доставки | с доставкой автомобильным транспортом | - | - |
| Откуда осуществляется поставка (место) | лесфонд Чагодощенского округа | - | - |
| Периодичность поставки | постоянно в рамках отопительного сезона | - | - |

### г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На котельных Чагодощенского муниципального округа преобладающим видом топлива является природный газ.

### д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.

# РАЗДЕЛ 9 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

### а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Текущие и перспективные объемы (масса) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещенных на территории Чагодощенского муниципального округа представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| котельная Центральная, ул. Кооперативная, п.Чагода | 0301 0304 0337 0703 | азота диоксид азота оксид углерода оксид бенз/а/пирен азота диоксид азота оксид углерода оксид бенз/а/пирен | 3,944696 0,641013 6,510616 0,00000102745 8,391068 1,363549 12,740011 0,0000035436 | 3,944696 0,641013 6,510616 0,00000102745 8,391068 1,363549 12,740011 0,0000035436 | 3,944696 0,641013 6,510616 0,00000102745 8,391068 1,363549 12,740011 0,0000035436 | 3,944696 0,641013 6,510616 0,00000102745 8,391068 1,363549 12,740011 0,0000035436 | 3,944696 0,641013 6,510616 0,00000102745 8,391068 1,363549 12,740011 0,0000035436 | 3,944696 0,641013 6,510616 0,00000102745 8,391068 1,363549 12,740011 0,0000035436 | 3,944696 0,641013 6,510616 0,00000102745 8,391068 1,363549 12,740011 0,0000035436 | 3,944696 0,641013 6,510616 0,00000102745 8,391068 1,363549 12,740011 0,0000035436 | 3,944696 0,641013 6,510616 0,00000102745 8,391068 1,363549 12,740011 0,0000035436 |
| котельная АПХ, ул.Новая, п.Сазоново | 0301 0304 0337 0703 | азота диоксид азота оксид углерода оксид бенз/а/пирен | 0,985964 0,160219 2,376704 0,00000425821 0,045139 0,007335 0,108032 0,00000015594 | 0,985964 0,160219 2,376704 0,00000425821 0,045139 0,007335 0,108032 0,00000015594 | 0,985964 0,160219 2,376704 0,00000425821 0,045139 0,007335 0,108032 0,00000015594 | 0,985964 0,160219 2,376704 0,00000425821 0,045139 0,007335 0,108032 0,00000015594 | 0,985964 0,160219 2,376704 0,00000425821 0,045139 0,007335 0,108032 0,00000015594 | 0,985964 0,160219 2,376704 0,00000425821 0,045139 0,007335 0,108032 0,00000015594 | 0,985964 0,160219 2,376704 0,00000425821 0,045139 0,007335 0,108032 0,00000015594 | 0,985964 0,160219 2,376704 0,00000425821 0,045139 0,007335 0,108032 0,00000015594 | 0,985964 0,160219 2,376704 0,00000425821 0,045139 0,007335 0,108032 0,00000015594 |
| котельная Школа, ул.Хвойная, п.Сазоново | 0301 0304 0337 0703 | азота диоксид азота оксид углерода оксид бенз/а/пирен | 0,538074 0,0867437 1 667744 0,00000177798 | 0,538074 0,0867437 1 667744 0,00000177798 | 0,538074 0,0867437 1 667744 0,00000177798 | 0,538074 0,0867437 1 667744 0,00000177798 | 0,538074 0,0867437 1 667744 0,00000177798 | 0,538074 0,0867437 1 667744 0,00000177798 | 0,538074 0,0867437 1 667744 0,00000177798 | 0,538074 0,0867437 1 667744 0,00000177798 | 0,538074 0,0867437 1 667744 0,00000177798 |
| котельная Доломит, м.Доломит, п.Сазоново | 0301 0304 0337 0703 | азота диоксид азота оксид углерода оксид бенз/а/пирен | 1,751722 0,284655 3,902656 0,00000159436 | 1,751722 0,284655 3,902656 0,00000159436 | 1,751722 0,284655 3,902656 0,00000159436 | 1,751722 0,284655 3,902656 0,00000159436 | 1,751722 0,284655 3,902656 0,00000159436 | 1,751722 0,284655 3,902656 0,00000159436 | 1,751722 0,284655 3,902656 0,00000159436 | 1,751722 0,284655 3,902656 0,00000159436 | 1,751722 0,284655 3,902656 0,00000159436 |
| Котельная ДРСУ, п. Сазоново, ул. Авиации | 0301 0304 0337 0703 | азота диоксид азота оксид углерода оксид бенз/а/пирен | 0,055003 0,008938 0,201096 0,00000002536 | 0,055003 0,008938 0,201096 0,00000002536 | 0,055003 0,008938 0,201096 0,00000002536 | 0,055003 0,008938 0,201096 0,00000002536 | 0,055003 0,008938 0,201096 0,00000002536 | 0,055003 0,008938 0,201096 0,00000002536 | 0,055003 0,008938 0,201096 0,00000002536 | 0,055003 0,008938 0,201096 0,00000002536 | 0,055003 0,008938 0,201096 0,00000002536 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | - | оксид углерода | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
|  | - | сумма оксидов азота (NOx) в перерасчёте на NO2 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
|  | - | бензапирен | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | - | оксид углерода | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
|  | - | сумма оксидов азота (NOx) в перерасчёте на NO2 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
|  | - | бензапирен | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | - | оксид углерода | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
|  | - | сумма оксидов азота (NOx) в перерасчёте на NO2 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
|  | - | бензапирен | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | - | оксид углерода | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
|  | - | сумма оксидов азота (NOx) в перерасчёте на NO2 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
|  | - | бензапирен | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | - | оксид углерода | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
|  | - | сумма оксидов азота (NOx) в перерасчёте на NO2 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
|  | - | бензапирен | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | - | оксид углерода | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
|  | - | сумма оксидов азота (NOx) в перерасчёте на NO2 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
|  | - | сажа | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|  | - | запылённость | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
|  | - | бензапирен | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | - | оксид углерода | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
|  | - | сумма оксидов азота (NOx) в перерасчёте на NO2 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
|  | - | сажа | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
|  | - | запылённость | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
|  | - | бензапирен | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | - | оксид углерода | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
|  | - | сумма оксидов азота (NOx) в перерасчёте на NO2 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
|  | - | сажа | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | - | запылённость | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
|  | - | бензапирен | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | - | оксид углерода | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 |
|  | - | сумма оксидов азота (NOx) в перерасчёте на NO2 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
|  | - | сажа | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  | - | запылённость | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
|  | - | бензапирен | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |

### б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Текущие и перспективные значения средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения представлены в таблице 9.2.

Таблица 9.2

Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества | Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| котельная Центральная, ул. Кооперативная, п.Чагода | 0301 0304 0337 | Азота диоксид Азота оксид Углерода диоксид | 0,0925 0,0075 0,0054 | 0,0925 0,0075 0,0054 | 0,0925 0,0075 0,0054 | 0,0925 0,0075 0,0054 | 0,0925 0,0075 0,0054 | 0,0925 0,0075 0,0054 | 0,0925 0,0075 0,0054 | 0,0925 0,0075 0,0054 | 0,0925 0,0075 0,0054 |
| котельная АПХ, ул.Новая, п.Сазоново | 0301 0304 0337 | Азота диоксид Азота оксид Углерода диоксид | > 0,1ПДК | > 0,1ПДК | > 0,1ПДК | > 0,1ПДК | > 0,1ПДК | > 0,1ПДК | > 0,1ПДК | > 0,1ПДК | > 0,1ПДК |
| котельная Школа, ул.Хвойная, п.Сазоново | 0301 0304 0337 | Азота диоксид Азота диоксид Углерода оксид | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК |
| котельная Доломит, м.Доломит, п.Сазоново | 0301 0304 0337 | Азота диоксид Азота оксид Углерода оксид | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК |
| Котельная ДРСУ, п. Сазоново, ул. Авиации | 0301 0304 0337 0703 | азота диоксид азота оксид углерода оксид бенз/а/пирен | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК | >0,1ПДК |
| Газовая котельная, Чагода, Пролетарская д. 35 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | - | диоксид азота | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | - | диоксид азота | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | - | диоксид азота | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | - | диоксид азота | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | - | диоксид азота | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | - | углеродсодержащий аэрозоль (сажа) | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | - | углеродсодержащий аэрозоль (сажа) | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | - | углеродсодержащий аэрозоль (сажа) | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | - | углеродсодержащий аэрозоль (сажа) | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |

### в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Текущие и перспективные значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения представлены в таблице 9.3.

Таблица 9.3

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества | Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| котельная Центральная, ул. Кооперативная, п.Чагода | 0301 0304 0337 | Азота диоксид Азота оксид Углерода диоксид | ССЗ находится на территории ЧСЗиК | ССЗ находится на территории ЧСЗиК | ССЗ находится на территории ЧСЗиК | ССЗ находится на территории ЧСЗиК | ССЗ находится на территории ЧСЗиК | ССЗ находится на территории ЧСЗиК | ССЗ находится на территории ЧСЗиК | ССЗ находится на территории ЧСЗиК | ССЗ находится на территории ЧСЗиК |
| котельная АПХ, ул.Новая, п.Сазоново | 0301 0304 0337 | Азота диоксид Азота оксид Углерода диоксид | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Школа, ул.Хвойная, п.Сазоново | 0301 0304 0337 | Азота диоксид Азота оксид Углерода диоксид | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Доломит, м.Доломит, п.Сазоново | 0301 0304 0337 | Азота диоксид Азота оксид Углерода диоксид | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Авиация п.Сазоново | 0301 0304 0337 0703 | азота диоксид азота оксид углерода оксид бенз/а/пирен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная, Чагода, Пролетарская д. 35 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |

### г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

### д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства, отсутствуют.

### е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.

# РАЗДЕЛ 10 "ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"

### а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 10.1.

### б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт котельной д. Анишино | 13000 | 2027 | 2027 |
| 1.2 | Капитальный ремонт котельной с. Покровское | 15000 | 2026 | 2026 |
| 1.3 | Капитальный ремонт котельной п. Борисово | 35000 | 2028 | 2028 |
| 1.4 | Капитальный ремонт котельной д. Избоищи | 15000 | 2029 | 2029 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 78000 |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | 78000 | - | - |
|  | - собственные средства | - | - | - |
|  | - внебюджетные средства | - | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |  |  |  |
| 2.1 | Замена тепловых сетей Котельная Центральная, 1А, п.Чагода | 250 | Ежегодно |  |
| 2.2 | Замена тепловых сетей Котельная АПХ | 50 | Ежегодно |  |
| 2.3 | Замена тепловых сетей Котельная Доломит | 100 | Ежегодно |  |
| 2.4 | Замена тепловых сетей Котельная Хвойная | 50 | Ежегодно |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт тепловых сетей д. Анисимово | 25000 | 2027 | 2027 |
| 2.6 | Капитальный ремонт тепловых сетей д. Анишино | 25000 | 2027 | 2027 |
| 2.7 | Капитальный ремонт тепловых сетей д. Избоищи | 11 000 | 2026 | 2026 |
| 2.8 | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Покровское | 10000 | 2027 | 2027 |
| 2.9 | Капитальный ремонт тепловых сетей п. Борисово | 15000 | 2027 | 2027 |
| 2.10 | Капитальный ремонт тепловых сетей п. Чагода | 20000 | 2028 | 2028 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 106450 |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | 106000 |  |  |
|  | - собственные средства | 450 |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - |  |  |
|  | - собственные средства | - |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 184450 |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | 184000 |  |  |
|  | - собственные средства | 450 |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |

Выполнение указанных мероприятий возможно при условии финансирования из федерального и областного бюджета.

### в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

### г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Предлагается устанавливать индивидуальные электрические водонагреватели ГВС и сохранить существующую схему подачи отопления и вентиляции.

### д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

### е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятия/объекта строительства рекоснтрукции (модернизации) | Источник финансирования | Год реализации | Объем средств тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельной в д. Анисимово (перевод котельной с твердого топлива на природный газ) | Град совет. Программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» | 2020 | 12237,1 |
| 2 | Замена участка тепловой сети котельная – ул. Молодежная в с. Покровское 255 м. | подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 – 2025 годы» | 2021 | 2194,75 |
| 3 | Замена 2 участков тепловой сети п. Борисово ул. Школьная 445 м. | проект "Народный бюджет" | 2022 | 3169,029 |
| 4 | Замена участка тепловой сети котельная - ул. Школьная в п. Борисово 656 м. | подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 – 2025 годы» | 2023 | 7140,919 |
| 5 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Чагодощенский район, п.Сазоново, ул.Новая, 2к(перевод котельной с твердого топлива на природный газ) | программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 2023 | 34532,16 |

# РАЗДЕЛ 11 "РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)"

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

### а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

### б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Чагодощенского муниципального округа представлен в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | ООО «Теплоресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 | ООО «Теплоресурс» |
| 2 | Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | ООО «Теплосфера» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 | ООО «Теплосфера» |
|  | Котельная м. Доломит, п. Сазоново |  |  |  |  |
|  | Котельная Хвойная, п. Сазоново |  |  |  |  |
| 3 | Котельная Авиация, п. Сазоново | МУП «Универсал» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 03 | МУП «Универсал» |
| 4 | Котельная п. Борисово | МУП «УниверсалСервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 | МУП «УниверсалСервис» |
| 5 | Котельная с. Покровское, ул. Молодежная д. 98Б | МУП «УниверсалСервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 05 | МУП «УниверсалСервис» |
| 6 | Котельная д. Анисимово | МУП «УниверсалСервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 06 | МУП «УниверсалСервис» |
| 7 | Котельная п. Смердомский ул. Лесная д. 4б | МУП «УниверсалСервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 07 | МУП «УниверсалСервис» |
| 8 | Котельная п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | МУП «УниверсалСервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 08 | МУП «УниверсалСервис» |
| 9 | Котельная с. Белые Кресты | МУП «УниверсалСервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 09 | МУП «УниверсалСервис» |
| 10 | Котельная д. Анишино | МУП «УниверсалСервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 10 | МУП «УниверсалСервис» |
| 11 | Котельная д. Избоищи, ул. Полевая д. 1A | МУП «УниверсалСервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 11 | МУП «УниверсалСервис» |
| 12 | Котельная д. Мегрино | МУП «УниверсалСервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 12 | МУП «УниверсалСервис» |
| 13 | ТГУ п. Чагода ул. Пролетарская д. 35 | МУП «Универсал» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 13 | МУП «Универсал» |

### в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

 размер собственного капитала;

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Чагодощенского муниципального округа приведен в таблице 11.2.

Таблица 11.2

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Чагодощенского муниципального округа

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная, 1А, п.Чагода | 28,8 | ООО Теплоресурс | 10 | Система теплоснабжения п.Чагода | Аренда | - | 01 | ООО Теплоресур | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 2 | Котельная АПХ, ул.Новая, 2К п.Сазоново | 2 | ООО Теплосфера | 10 | Система теплоснабжения п.Сазоново | Аренда | - | 02 | ООО Теплосфера | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
|  | Котельная Доломит п.Сазоново | 4,2 |  |  |  | Аренда |  |  |  |  |
|  | Котельная Хвойная п.Сазоново | 2,6 |  |  |  | Аренда |  |  |  |  |
| 3 | Котельная Авиация, п.Сазоново | 0,25 | МУП «Универсал» | 10 | Система теплоснабжения п.Сазоново | Право хозяйственного ведения | - | 03 | МУП «Универсал» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 4 | Котельная п. Борисово | 3,264 | МУП «УниверсалСервис» | н/д | Система теплоснабжения п. Борисово | Право хозяйственного ведения | - | 04 | МУП «УниверсалСервис» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 5 | Котельная с. Покровское, ул. Молодежная д. 98Б | 2,16 | МУП «УниверсалСервис» | н/д | Система теплоснабжения с. Покровское | Право хозяйственного ведения | - | 05 | МУП «УниверсалСервис» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 6 | Котельная д. Анисимово | 0,798 | МУП «УниверсалСервис» | н/д | Система теплоснабжения д. Анисимово, п. Первомайский | Право хозяйственного ведения | - | 06 | МУП «УниверсалСервис» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 7 | Котельная п. Смердомский ул. Лесная д. 4б | 0,076 | МУП «УниверсалСервис» | н/д | Система теплоснабжения п. Смердомский | Право хозяйственного ведения | - | 07 | МУП «УниверсалСервис» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 8 | Котельная п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | 0,076 | МУП «УниверсалСервис» | н/д | Система теплоснабжения п. Смердомский | Право хозяйственного ведения | - | 08 | МУП «УниверсалСервис» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 9 | Котельная с. Белые Кресты | 2,223 | МУП «УниверсалСервис» | н/д | Система теплоснабжения с. Белые Кресты | Право хозяйственного ведения | - | 09 | МУП «УниверсалСервис» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 10 | Котельная д. Анишино | 2,68 | МУП «УниверсалСервис» | н/д | Система теплоснабжения д.Анишино | Право хозяйственного ведения | - | 10 | МУП «УниверсалСервис» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 11 | Котельная д. Избоищи, ул. Полевая д. 1A | 1,944 | МУП «УниверсалСервис» | н/д | Система теплоснабжения д. Избоищи | Право хозяйственного ведения | - | 11 | МУП «УниверсалСервис» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 12 | Котельная д. Мегрино | 0,792 | МУП «УниверсалСервис» | н/д | Система теплоснабжения д. Мегрино | Право хозяйственного ведения | - | 12 | МУП «УниверсалСервис» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 13 | ТГУ п. Чагода ул. Пролетарская д. 35 | 0,08 | МУП «Универсал» | 10 | Система теплоснабжения п.Чагода | Право хозяйственного ведения | - | 13 | МУП «Универсал» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |

### г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

### д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

В Чагодощенском муниципальном округе предприятия, которые оказывают услуги в сфере теплоснабжения по производству и передачи тепловой энергии населению, бюджету и производству представлены в таблице 11.2.

# РАЗДЕЛ 12 "РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

В настоящий момент распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Чагодощенского муниципального округа не планируется, т.к. иные источники тепловой энергии отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 13 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйные тепловые сети на территории Чагодощенского муниципального округа отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 14 "СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

### а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

### б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

### в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Борисово | 35000 | 2030 | 2033 |
| 2 | Котельная д. Избоищи | 35000 | 2030 | 2033 |

Выполнение указанных мероприятий возможно при условии финансирования из федерального и областного бюджета.

### г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

### д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии в актуализированной схеме теплоснабжения отсутствуют.

### е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка электрических подогревателей.

### ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения, предлагается установка электрических подогревателей.

# РАЗДЕЛ 15 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

### а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории Чагодощенского муниципального округа указаны в таблице 14.1.

Таблица 14.1

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная м. Доломит, п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Хвойная, п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Авиация, п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Чагодощенского муниципального округа указаны в таблице 14.2.

Таблица 14.2

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная м. Доломит, п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Хвойная, п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Авиация, п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива (кг у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии определяют по формуле:

|  | - КПД котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %. |
| --- | --- |

КПД котлоагрегата определяют на основании теплотехнических испытаний котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии.

Таблица 14.3

Удельный расход условного топлива (кг у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии на источниках тепловой энергии Чагодощенского муниципального округа

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | - | - | - | - | - | - |
| Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | - | - | - | - | - | - |
| Котельная м. Доломит, п. Сазоново | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Хвойная, п. Сазоново | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Авиация, п. Сазоново | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | 392,15 | 392,15 | 392,15 | 392,15 | 392,15 | 392,15 |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | 117,53 | 117,53 | 117,53 | 117,53 | 117,53 | 117,53 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | 320,57 | 320,57 | 320,57 | 320,57 | 320,57 | 320,57 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | 576,86 | 576,86 | 576,86 | 576,86 | 576,86 | 576,86 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | 432,13 | 432,13 | 432,13 | 432,13 | 432,13 | 432,13 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | 640,97 | 640,97 | 640,97 | 640,97 | 640,97 | 640,97 |

### г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории Чагодощенского муниципального округа указано в таблице 14.4, и измеряется как Гкал/м2.

Таблица 14.4

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная м. Доломит, п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Хвойная, п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Авиация, п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной на территории Чагодощенского муниципального округа отсутствуют данные.

### е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на территории Чагодощенского муниципального округа указана в таблице 14.5, и измеряется как м2/Гкал/ч.

Таблица 14.5

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная м. Доломит, п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Хвойная, п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Авиация, п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Чагодощенского муниципального округа не осуществляется.

### з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Чагодощенского муниципального округа не осуществляется.

### и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Чагодощенского муниципального округа не осуществляется.

### к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории Чагодощенского муниципального округа указана в таблице 14.6.

Таблица 14.6

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная м. Доломит, п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Хвойная, п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Авиация, п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории Чагодощенского муниципального округа указан в таблице 14.7, измеряется в годах.

Таблица 14.7

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная м. Доломит, п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Хвойная, п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Авиация, п. Сазоново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей на территории Чагодощенского муниципального округа указано в таблице 14.8.

Таблица 14.8

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная м. Доломит, п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Хвойная, п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Авиация, п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Чагодощенского муниципального округа указано в таблице 14.9.

Таблица 14.9

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная, 1А, п. Чагода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная АПХ, ул. Новая, 2К п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная м. Доломит, п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Хвойная, п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Авиация, п. Сазоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Анисимово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Смердомский ул. Лесная д. 4б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, п. Смердомский ул. Заводская стр. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная, Чагодощенский район, д. Мегрино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, п. Борисово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, с. Покровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Анишино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твёрдотопливная котельная, Чагодощенский район, д. Избоищи ул. Полевая д. 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. Применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не выявлено.

# РАЗДЕЛ 16 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2033 гг.

Разработка на 2024 год

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | ___________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Чагодощенского муниципального округа

Юридический адрес: 162400,Вологодская область, п. Чагода, ул. Стекольщиков, д.3

| Глава Чагодощенского муниципального округа | ______________ | Косёнков А. В. |
| --- | --- | --- |